KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN PENGAIRAN

MALANG

LAPORAN TUGAS

Teknologi Pengolahan Air Limbah

SEMESTER VI (ENAM)

Disusun Oleh :

BURHANNUDIN APRILANSYAH (105060400111016)

WINGGA ADITYA RAMADHION (105060400111020)

DICO NASRULLO (105060400111025)

ULILL ALLBAB (105060407111003)

TAHUN AJARAN 2012/2013

BAB I

PENDAHULUAN

  - LATAR BELAKANG

Meningkatnya aktivitas perkotaan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tingginya laju pertumbuhan penduduk akan semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan secara terus-menerus menyudutkan masyarakat pada permasalahan degradasi lingkungan. Kualitas pembuangan air limbah, pengolahan  sampah, keterbatasan lahan untuk ruang terbuka hijau dan kesadaran masyarakat atas perubahan iklim menjadi beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh para pejabat kota di Indonesia. Karena itu, unsur utama yang harus dimiliki pelaku pemerintahan ini adalah kemampuan dan konsistensi identifikasi persoalan lingkungan. Sistem pembuangan air limbah juga memiliki permasalahan dan kendala tersendiri. Terdapat 3 sumber pencemaran air limbah, yaitu air limbah domestik, air limbah industri, air limbah pertanian.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Beberapa bentuk dari air limbah ini berupa tinja, air seni, limbah kamar mandi, dan juga sisa kegiatan dapur rumah tangga. Jumlah air limbah yang dibuang akan selalu bertambah dengan meningkatnya jumlah penduduk dengan segala kegiatannya. Apabila jumlah air yang dibuang berlebihan melebihi dari kemampuan alam untuk menerimanya maka akan terjadi kerusakan lingkungan. Lingkungan yang rusak akan menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan manusia yang tinggal pada lingkungannya itu sendiri sehingga oleh karenanya perlu dilakukan penanganan air limbah yang seksama dan terpadu baik itu dalam penyaluran maupun pengolahannya.

Sistem penyaluran air limbah adalah suatu rangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang air limbah dari suatu kawasan/lahan baik itu dari rumah tangga maupun kawasan industri. Sistem penyaluran biasanya menggunakan sistem saluran tertutup dengan menggunakan pipa yang berfungsi menyalurkan air limbah tersebut ke bak interceptor yang nantinya di salurkan ke saluran utama atau saluran drainase.

Secara konsep, sistem air limbah yang diterapkan di perkotaan seharusnya terpadu, komunal atau terpusat, jadi limbah dan saluran air kotor dapat diolahdengan teratur. Saluran-saluran yang membentuk jaringan sanitasi harus diarahkan pada kawasan pengolahan tersendiri, yaitu IPAL (Instalasi Pengolahan Air limbah). Melalui IPAL, warga kota bisa merasa nyaman karena tak perlu lagi membuang air kotor secara sembarangan.

Salah satu sungai yang sedang mengalami pencemaran akibat limbah domestik adalah Sungai Lekso yang terletak di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar.  Banyak saluran air limbah dan irigasi warga di bantaran Sungai Lekso yang belum normal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya  Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah limbah domestik sehingga air yang akan menuju Sungai Wlingi berkurang tingkat pencemarannya.

  - RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dibutuhkan suatu rencana pengelolahan limbah cair domestik yang berkelanjutan. Atas dasar hal ini, maka muncul pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem perencanaan pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar ?

2. Bagaimana perhitungan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar ?

  - BATASAN MASALAH

Masalah yang akan dibicarakan dalam laporan ini adalah sebatas :

- Penentuan standar desain dan pertimbagan untuk fasilitas dasar

- Perhitungan debit/kapasitas air limbah domestik, penentuan sistemnya, dan penentuan proses/teknologi pengelolaan air limbah domestik.

- Perhitungan dimensi dan panjang perpipaan, desain dan bangunan pelengkap.

  - TUJUAN

Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, maka tujuan tugas Pengelolaan Limbah ini adalah :

- Merencanakan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar

- Mengetahui pelaksanaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1.	UMUM

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatanpermukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Beberapabentuk dari air limbah ini berupa tinja, air seni, limbah kamar mandi, dan juga sisa kegiatandapur rumah tangga. Jumlah air limbah yang dibuang akan selalu bertambah dengan meningkatnya jumlah penduduk dengan segala kegiatannya. Apabila jumlah air yang dibuang berlebihan melebihi dari kemampuan alam untuk menerimanya maka akan terjadi kerusakan lingkungan. Lingkungan yang rusak akan menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan manusia yang tinggal pada lingkungannya itu sendiri sehingga oleh karenanya perlu dilakukan penanganan air limbah yang seksama dan terpadu baik itu dalam penyaluran maupun pengolahannya.

Sistem penyaluran air limbah adalah suatu rangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang air limbah dari suatu kawasan/lahan baik itu dari rumah tangga maupun kawasan industri. Sistem penyaluran biasanya menggunakan sistem saluran tertutup dengan menggunakan pipa yang berfungsi menyalurkan air limbah tersebut ke bak interceptor yang nantinya di salurkan ke saluran utama atau saluran drainase.

Dalam perancangan sistem penyaluran air limbah, harus diperhatikan beberapa faktor penting, antara lain:

- Umum

- Penentuan daerah yang akan dilayani

- Pengamatan topografi

- Lokasisungai dan IPAL

- Penentuan konfigurasi jaringan

- Sistempenyaluranair limbah

- Jumlah populasi

- Pelayanan air limbah domestik dan industri

- Kuantitasair limbah

- Kriteria perencanaan

- Kecepatan minimum air dalam pipa(prinsip saluran terbuka)

- Jarak Manhole

- Umumnya air limbah domestik diperhitungkan dari 80% air minum yang digunakan

3.3.	PERTUMBUHAN PENDUDUK

Jumlah penduduk pada daerah studi pada tahun saat perencanaan dimulai dan pada tahun-tahun yang akan dating harus diperhitungkan untuk menghitung kebutuhan air tiap penduduk.  Dari kebutuhan air tiap penduduk dapat diketahui jumlah air kotor (buangan) akibat rumah tangga.

Untuk memproyeksikan jumlah penduduk pada tahun-tahun yang akan dating digunakan cara perhitungan laju pertumbuhan geometri(Geometric Rate of Growth)dan pertumbuhan eksponensial (Exponential Rate of Growth), (Rusli, Said, 1985:13)

    - PertumbuhanGeometri

Cara ini mengasumsikan besarnya laju pertumbuhan yang menggunakan dasar bunga berbunga (bunga majemuk) dimana angka pertumbuhannya adalah sama untuk setiap tahun.  Ramalan laju pertumbuhan geometris adalah sebagai berikut :

Pn	= Po (1 + n)r

dengan :

Pn	= jumlah penduduk pada tahun ke n

Po	= jumlah penduduk pada awal tahun

r	= angka pertumbuhan penduduk

n	= interval waktu (tahun)

    - PertumbuhanEksponensial

Pertumbuhan ini mengasumsikan pertumbuhan penduduk secara terus-menerus setiap hari dengan angka pertumbuhan konstan. Pengukuran penduduk ini lebih tepat,karena dalam kenyataannya pertumbuhan jumlah penduduk juga berlangsung terus-menerus. Ramalan pertambahan penduduknya adalah :

Pn	= Po. em

Dengan :

Pn	= jumlah penduduk pada tahun ke n

Po	= jumlah penduduk pada awal tahun

m	= interval waktu

e	= bilangan logaritma

3.3.	SISTEM PENYALURAN AIR LIMBAH

Sistem penyaluran air limbah  pada prinsipnya terdiri dari dua macam, yaitu sistem penyaluran terpisah dan sistem penyaluran campuran, dimana sistem penyaluran terpisah adalah sistem yang memisahkan aliran air buangan dengan limpasan air hujan, sedangkan sistem penyaluran tercampur menggabungkanaliran air buangan dengan limpasan air hujan. Sedangkan sistem pengolahan limbah  terdiri dari 2 macam yaitu sistem pengolahan on-site position dan sistem off-site position, yang akan ditinjau nantinya adalah sistem pengolahan off-site posistion dimana air limbah disalurkan melalui sewer (saluran pengumpul air limbah) lalu kemudian masuk ke instalasi pengolahan terpusat.

3.3.1.	Sistem Penyaluran Terpisah

Sistem Penyaluran terpisah atau biasa disebut separate system/full sewerage adalah sistem dimana air buangan disalurkan tersendiri dalam jaringan riol tertutup, sedangkan limpasan air hujan disalurkan tersendiri dalam saluran drainase khusus untuk air yang tidak tercemar (Ayi Fajarwati, Penyaluran air buangan domestik 2000). Sistem ini digunakan dengan pertimbangan antara lain:

1. Periode musim hujan dan kemarau lama.

3. Kuantitas aliran yang jauh berbeda antara air hujan dan air buangan domestik.

3. Air buangan umumnya memerlukan pengolahan terlebih dahulu, sedangkan air hujan harus secepatnya dibuang ke badan penerima.

4. Fluktuasi debit (air buangan domestik dan limpasan air hujan) pada musim kemarau dan musim hujan relatif besar.

5. Saluran air buangan dalam jaringan riol tertutup, sedangkan air hujan dapat berupa polongan (conduit) atau berupa parit terbuka (ditch).

Kelebihan sistem ini adalah masing-masing sistem saluran mempunyai dimensi yang relatif kecil sehingga memudahkan dalam konstruksi serta operasi dan pemeliharaannya. Sedangkan kelemahannya adalah memerlukan tempat luas untuk jaringan masing-masing sistem saluran (Gambar 3.1).

Gambar 3.1. Sistem Saluran Terpisah

3.3.3.	Sistem Penyaluran Tercampur

Sistem penyaluran tercampur merupakan sistem pengumpulan air buangan yang tercampur dengan air limpasan hujan (sugiharto 1987). Sistem ini digunakan apabila daerah pelayanan merupakan daerah padat dan sangat terbatas untuk membangun saluran air buangan yang terpisah dengan saluran air hujan, debit masing–masing air buangan relatif kecil sehingga dapat disatukan, memiliki kuantitas air buangan dan air hujan yang tidak jauh berbeda serta memiliki fluktuasi curah hujan yang relatif kecil dari tahun ke tahun (Gambar 3.2).

Kelebihan sistem ini adalah hanya diperlukannya satu jaringan sistem penyaluran air buangan sehingga dalam operasi dan pemeliharaannya akan lebih ekonomis. Selain itu terjadi pengurangan konsentrasi pencemar air buangan karena adanya pengenceran dari air hujan. Sedangkan kelemahannya adalah diperlukannya perhitungan debit air hujan dan air buangan yang cermat. Selain itu karena salurannya tertutup maka diperlukan ukuran riol yang berdiameter besar serta luas lahan yang cukup luas untuk menempatkan instalasi pengolahan buangan.

Gambar 3.3. Sistem Saluran Tercampur

3.3.3.	Sistem Pengolahan On-Site Position

Sistem sanitasi setempat (On-site sanitation) adalah sistem pembuangan air limbah dimana air limbah tidak dikumpulkan serta disalurkan ke dalam suatu jaringan saluran yang akan membawanya ke suatu tempat pengolahan air buangan atau badan air penerima, melainkan dibuang di tempat (Ayi Fajarwati, Penyaluran air buangan domestik 2000) . Sistem ini di pakai jika syarat-syarat teknis lokasi dapat dipenuhi dan menggunakan biaya relatif rendah. Sistem ini sudah umum karena telah banyak dipergunakan di Indonesia.

Kelebihan sistem ini adalah:

a) Biaya pembuatan relatif murah.

b) Bisa dibuat oleh setiap sektor ataupun pribadi.

c) Teknologi dan sistem pembuangannya cukup sederhana.

d) Operasi dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab pribadi.

Disamping itu, kekurangan sistem ini adalah:

- Umumnya tidak disediakan untuk limbah dari dapur, mandi dan cuci.

- Mencemari air tanah bila syarat-syarat teknis pembuatan dan pemeliharaan tidak dilakukan sesuai aturannya.

Pada penerapan sistem setempat ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi (DPU 1989) antara lain:

• Kepadatan penduduk kurang dari 200 jiwa /ha.

• Kepadatan penduduk 200-5— jiwa/ha masih memungkinkan dengansyarat penduduk tidak menggunakan air tanah.

• Tersedia truk penyedotan tinja.

Gambar 3.3. Sistem Sanitasi Setempat

3.3.4.	Sistem Pengolahan Off-Site Position

Sistem Sanitasi Terpusat (Off site sanitation) merupakan sistem pembuangan air buangan rumah tangga (mandi, cuci, dapur, dan limbah kotoran) yang disalurkan keluar dari lokasi pekarangan masing-masing rumah ke saluran pengumpul air buangan dan selanjutnya disalurkan secara terpusat ke bangunan pengolahan air buangan sebelum dibuang ke badan perairan (Ayi Fajarwati, Penyaluran air buangan domestik 2000).

Gambar 3.4. Sistem Sanitasi Terpusat

3.4.	SISTEM PERPIPAAN

Sistem jaringan perpipaan diperlukan untuk mengumpulkan air limbah dari tiap rumah danbangunan di daerah pelayanan menuju instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpusat.Perencanaan yang komprehensif ini akan sangat penting mengingat kaitannya dengan masalahkebijakan tata guna lahan, pembangunan, pembiayaan, opaerasional dan pemeliharaan,keberlanjutan penggunaan fasilitas dan secara umum akan berpengaruh juga pada perencanaaninfrastruktur daerah layanan. Perencanaan system perpipaan ini akan menyangkut dua halpenting yakni perencananaan jaringan perpipaan dan perencanaan perpipaannya sendiri.

Sistem perpipaan pada pengaliran air limbah berfungsi untuk membawa air limbah dari satu tempat ketempat lain agar tidak terjadi pencemaran pada lingkungan sekitarnya. Prinsippengaliran air limbah pada umumnya adalah gravitasi tanpa tekanan, sehingga pola aliranadalah seperti pola aliran pada saluran terbuka. Dengan demikian ada bagian dari penampangpipa yang kosong. Pada umumnya perbandingan luas penampang basah (a) dengan luaspenampang pipa (A) adalah sebagai berikut:

- Untuk pipa dengan diameter : Ø < 150 mm ; a/A = 0,5 dan

- Diameter Ø >150 mm ; a/A = 0,7

Jaringan pipa air buangan terdiri dari :

- Pipa Persil

Pipa persil adalah pipa saluran yang umunya terletak di dalam rumah dan langsung menerima air buangan dari instalasi plambing bangunan. Memiliki diameter 3”- 4”, kemiringan pipa 2%. Teknis penyambungannya antara debit dari persil dengan debit dari saluran pengumpul kecil sekali maka penyambungannya tegak lurus.

- Pipa Servis

Pipa servis adalah pipa saluran yang menerima air buangan dari pipa persil yang kemudian akan menyalurkan air buangan tersebut ke pipa lateral. Diameter pipa servis sekitar 6”- 8”, kemiringan pipa 0.5 - 1%. Lebar galian pemasanganpipa servis minimal 0,45 m dan dengan kedalaman benam awal 0.6 m. Sebaiknya pipa ini disambungkan ke pipa lateral di setiap manhole.

- Pipa Lateral

Pipa lateral adalah pipa saluran yang menerima aliran dari pipa servis untuk dialirkan ke pipa cabang, terletak di sepanjang jalan sekitar daerah pelayanan. Diameter awal pipa lateral minimal 8”, dengan kemiringan pipa sebesar 0,5 - 1%.

- Pipa Cabang

Pipa cabang adalah pipa saluran yang menerima air buangan dari pipa-pipa lateral. Diameternya bervariasi tergantung dari debit yang mengalir pada masing-masing pipa. Kemiringan pipa asekitar 0,2 - 1%

- Pipa Induk

Pipa induk adalah pipa utama yang menerima aliran air buangan dari pipa-pipa cabang dan meneruskannya ke lokasi instalasi pengolahan air buangan. Kemiringan pipanya sekitar 0,2 - 1 %.

- Trunk sewer digunakan pada jaringan pelayanan air limbah yang luas (> 1.000 ha)

untuk menerima aliran dari pipa utama dan untuk dialirkan ke IPAL.

Jaringan perpipaan retikulasi dan pipa induk air limbah dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 3.5. Perpipaan Retikulasi

Gambar 3.6. Pipa Induk Air Limbah

3.4.1.Bahan Pipa

Pemilihan bahan pipa harus betul-betul dipertimbangkan mengingat air limbah banyakmengandung bahan dapat yang mengganggu atau menurunkan kekutan pipa. Demikian pula selama pengangkutan dan pemasangannya, diperlukan kemudahan serta kekuatan fisik yang memadai. Sehingga berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pipa secara menyeluruh adalah :

a. Umur ekonomis

b. Pengalaman pipa sejenis yang telah diaplikasikan di lapangan

c. Resistensi terhadap korosi (kimia) atau abrasi (fisik)

d. Koefisiensi kekasaran (hidrolik)

e. Kemudahan transpor dan handling

f. Kekuatan struktur

g. Biaya suplai, transpor dan pemasangan

h. Ketersediaan di lapangan

i. Ketahanan terhadap disolusi di dalam air

j. Kekedapan dinding

k. Kemudahan pemasangan sambungan

Pipa yang bisa dipakai untuk penyaluran air limbah adalah Vitrified Clay (VC), AsbestosCement (AC), Reinforced Concrete (RC), Steel, Cast Iron, HighDensity Poly Ethylene (HDPE), Unplasticised Polyvinylchloride (uPVC) dan Glass Reinforced Plastic (GRP).

Tabel 3.1 Perbandingan Bahan Pipa

| Bahan | Diameter (inch) | Panjang (m) | Standar | Korosif Dan erosi | Kekuatan | Jenis sambungan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Reinfored Concrete | 12 -144 | 1.2-7.4 | ASTMC 76 | Tidak Tahan | Kuat | Bell spigot |
| 3. Tanah Liat | 4 – 48 | 1 - 2 | ASTMC 700 | Tahan | Mudah pecah | Mortar, rubber gasket |
| 3. Pipa Asbes | 4 – 42 | 3.5 | AWWAC 400 | Tidak tahan | Kuat | Colar, rubber ring |
| 4. Cast Iron | 2 – 48 | 6.1 | AWWAC 100 | Tidak tahan | Sangat kuat | Bellspigot, Flanged Mechanical |
| 5. Pipa Baja | 8 – 252 | 1.2 -4.6 | AWWAC 200 | Tidak tahan | Kuat | Bell spigot,socket |
| 6. PVC | 4 – 15 | 3.2 | ASTMD 302 | Tahan | Cukup | Flexible, rubber,gasket |
| 7. HDPE | 6 – 36 | 6.3 | ASTM D3212 | Tahan | Kuat | Rubbergasket,tightbell, coupler. |

Sumber: Metcalf & Eddy ,1991.

3.4.3. Kecepatan dan Kemiringan Pipa

1) 	Kemiringan pipa minimal diperlukan agar di dalam pengoperasiannya diperolehkecepatanpengaliran minimal dengan daya pembilasan sendiri (tractive force) gunamengurangi gangguan endapan di dasar pipa;

2) 	Koefisien kekasaran Manning untuk berbagai bahan pipa

Tabel 3.2 Koefisien Kekasaran Pipa

| No | Jenis Saluran | Koefisien Kekasaran Manning (n) |
| --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 2. 3. 4. 5. 6 7. | Pipa Besi Tanpa Lapisan Dengan lapisan semen Pipa berlapis gelas Pipa Asbestos Semen Saluran Pasangan Batu bata Pipa Beton Pipa naja Spiral dan Pipa Kelingan Pipa Plastik halus (PVC) Pipa Tanah Liat | 0,012-0,015 0,012-0,013 0,011-0,017 0,010-0,015 0,012-0,017 0,012-0,016 0,013-0,017 0,002-0,012 0,011-0,015 |

3)	 Kecepatan pengaliran pipa minimal saat aliran penuh (fiull flow) atas dasartractive 	force

Tabel 3.3. Kecepatan Pengaliran Pipa

| Diameter (D) (mm) | Kecepatan self cleansing |  |
| --- | --- | --- |
|  | n=0,013 | n= 0,015 |
| 200 250 300 375 450 | 0,47 0,49 0,40 0,52 0,54 | 0,41 0,42 0,44 0,45 0,47 |

4) 	Kemiringan pipa minimal praktis untuk berbagai diameter atas dasar kecepatan 0,60 m/dtk saat pengaliran penuh adalah :

Tabel 3.4. Kemiringan Pipa

| Diameter (mm) | Kemiringan minimal [m/m] |  |
| --- | --- | --- |
|  | n=0,013 | n=0,015 |
| 200 250 300 375 450 | 0,0033 0,0025 0,0019 0,0014 0,0011 | 0,0044 0,0033 0,0026 0,0019 0,0015 |

Atau dengan formula praktis :

di mana Smin (m/m), D (mm) dan Q (L/dtk)

5) 	Kemiringan muka tanah yang lebih curam daripada kemiringan pipa minimal bisadipakai sebagai kemiringan desain selama kecepatannya masih di bawah kecepatanmaksimal.

3.3.3. Kedalaman Pipa

1) Kedalaman perletakan pipa minimal diperlukan untuk perlindungan pipa dari beban di atasnya dan gangguan lain;

2) Kedalaman galian pipa :

- Persil > 0,4 m (bila beban ringan) dan > 0,8 m (bila beban berat)

- Pipa service 0,75 m

- Pipa lateral (1-1,2) m

3) Kedalaman maksimal pipa induk untuk saluran terbuka (open trench) 7m atau dipilih kedalaman ekonomis dengan pertimbangan biaya dan kemudahan/resiko pelaksanaan galian dan pemasangan pipa.

3.3.4. Hidrolika Pipa

1.	Metode atau formula desain pipa pengaliran penuh (full flowi) yang digunakandalam pedoman ini adalah Manning

2. Ada 4 parameter utama dalam mendesain pipa alira penuh, dengan kaitanpersamaan antar-parameter sebagai berikut:

a.	Debit, QF (m3/dtk)

QF	=13.5505 n3VF4S1,5 = 0,785 VFD/10002

= 0,3116(D1000)163S0,5n ............................................(2)

b.	Kecepatan, VF (m/dtk)

Vf	= 0,397n (D/1000)2/3 S0,5 = 1,2739Qf(d1000)2

= (0,5313/n0,75) Qf0,75S3/8.......................................(3)

c.	Kemiringan, S (m/m)

S = 10,3 L nQf2D1000163 = 6,3448 n2VF83D/1000443 = 5,4454n2VF83QF23 ...............(4)

d.	Diameter, D (mm)

D = 1,5485nQF38S316 = 1,1287 QF0,5VF0,5 = 3,9977n1,5VF1,5S0,75 ..............(5)

Pemakaian formula-formula diatas dapat juga dengan menggunakan Nomogram untuk berbagai koefisien Manning.

3.	Pengaliran di dalam pipa air limbah adalah pengaliran secara gravitasi (tidakbertekanan), kecuali pada bangunan perlintasan (sifon) dan bila ada pemompaan.

4. 	Pada pengaliran secara gravitasi air limbah hanya mengisi penampang pipa dengankedalaman air hingga < (70 – 80) % terhadap diameter pipa, atau debit puncak =(70 – 80) % terhadap debit penuh atau allowance = (20 – 30) %.

5. 	Dari hasil perhitungan debit puncak (dengan infiltrasi) pada 5.4. no. 6, maka debitpenuh yang diperoleh sebesar: QF = QP + allowance.

6.	Dari data kemiringan pipa rencana (S) dan debit penuh (QF) dengan menggunakan formula (3) dan (1) di atas dapat dihitung diameter (D) dan kecepatan pipa (Vp)

7.	 v/VF dan d/D dihitung dengan formula

3.5.	PENEMPATAN DAN PEMASANGAN SALURAN

Berikut adalah beberapa alternatif penempatan dan pemasangan saluran berdasarkan keadaan/kondisi daerah pelayanan.

- Perletakan saluran dilakukan di tengah jalan, bila bagian kiri dan kanan jalan terdapat jumlah rumah yang hampir sama banyak.

- Perletakan saluran dilakukan pada jalan yang satu bagian sisi mempunyai jumlah rumah yang lebih banyak daripada sisi lainnya, saluran ditempatkan pada sisi jalan dengan jumlah rumah terbanyak.

- Saluran dapat diletakkan pada kiri dan kanan jalan jika kedua sisi jalan tersebut terdapat banyak sekali rumah atau bangunan.

- Untuk jalan dengan letak rumah atau bangunan di satu sisi lebih tinggi dari sisi lainnya, perletakan saluran dilakukan pada sisi jalan yang mempunyai elevasi lebih tinggi.

- Untuk jalan dengan kondisi jumlah bangunan sama banyak di kedua sisinya dan mempunyai elevasi lebih Tinggi dari jalan, maka penempatan saluran dilakukan di tengah jalan.

Gambar 3.7. Penempatan dan Pemasangan Saluran

3.6.	FLUKTUASI PENGALIRAN

Pola kebiasaan masyarakat dalam menggunakan air perlu diperhatikan dalam merencanakan instalasi pengolahan air limbah. Umumnya pemakaian maksimum air terjadi pada pagi dan sore hari, dan saat minimum umumnya terjadi pada larut malam. Besarnya fluktuasi aliran air limbah yang masuk ke pipa bergantung pada jumlah populasi di suatu kawasan. Besarnya fluktuasiterhadap aliran rata-rata adalah sebagai berikut:

- Untuk pelayanan < 10.000 jiwa Q max/ Q rata = 4 s/d 3,5 dan Q min/ Q rata = 0,2 s/d 0.35

- Untuk pelayanan antara 10.000 jiwa s/d 100.000 Q max/ Q rata = 3,5 s/d 2 dan Q min/ Qrata = 0,35 s/d 0,55

- Untuk pelayanan > 100.000 jiwa Q max/ Q rata = 2,0 s/d 1,5 dan Q min/ Q rata = 0,55 s/d0,6

Rata-rata pemakaian air adalah sebesar 20 ltr/kapita/hari dan air limbah yang masuk ke jaringan perpipaan perpipaan adalah 80 % dari konsumsi air tersebut atau kira-kira 100 ltr/ capita.hari.Kecepatan aliran maksimum tergantung jenis pipa yang digunakan dan pada umumnya berkisarantara 2-4 m/det. Kecepatan aliran minimum diharapkan dapat menghindari terjadinyapengendapan dalam pipa sehingga kecepatan aliran minimum harus lebih besar dari 0,6 m/det.

3.7. 	BANGUNAN PELENGKAP

Beberapa bangunan pelengkap yang dipergunakan dalam sistem perpipaan air limbah

diantaranya di bawah ini dan dapat dilihat pada Gambar 3.8:

- Manhole

- Ventilasi udara

- Terminal Clean out

- Drop Manhole

- Tikungan (Bend)

- Transition dan Junction

- Bangunan penggelontor

- Syphon

- Rumah Pompa

Gambar 3.8 Bangunan Pelengkap pada Sistem perpipaan Air Limbah

3.7.1.	Manhole

Manhole adalah salah satu bangunan perlengkap sistem penyaluran air buangan yang berfungsi sebagai tempat memeriksa, memperbaiki, dan membersihkan saluran dari kotoran yang mengendap dan benda-benda yang tersangkut selama pengaliran, serta untuk mempertemukan beberapa cabang saluran, baik dengan ketinggian sama maupun berbeda.

Manhole dapat ditempatkan pada:

- Permulaan saluran lateral.

- Setiap perubahan arah: vertikal, yaitu pada ketinggian terjunan lebih besar daridua kali diameter digunakan jenis drop manhole. Horizontal, pada belokan lebih besar 23.50.

- Setiap perubahan diameter.

- Setiap perubahan bangunan.

- Setiap pertemuan atau percabangan beberapa pipa.

- Setiap terjadi perubahan kemiringan lebih besar dari 450.

- Sepanjang jalan lurus, dengan jarak tertentu dan sangat tergantung padadiameter saluran.

- Penempatan dan jarak antar Manhole

Berikut adalah tabel jarak perletakan manhole menurut diameter saluran.

Tabel 3.5 Perletakan Manhole Menurut Diameter

| Diameter (mm) | Jarak Antar Manhole (m) |
| --- | --- |
| < 200 200 – 500 500 – 1000 >1000 | 50 – 100 100 – 125 125 – 150 150 – 200 |

Sumber : Harjosuprapto,2000

Salah satu syarat utama manhole adalah besarnya diameter manhole harus cukup untuk pekerja dan peralatannya masuk kedalam serta dapat mudah melakukan pekerjaannya, diameter manhole bervariasi sesuai dengan kedalaman manhole.

Berikut adalah tabel ukuran diameter manhole menurut kedalaman:

Tabel 3.6. Diameter Manhole Menurut Kedalaman

| Kedalaman (m) | Diameter (m) |
| --- | --- |
| < 0.8 0.8 – 3.5 > 3.5 | 0.75 1.00 – 1.20 1.20 – 1.80 |

Sumber : Harjosuprapto,2000

- Konstruksi Manhole

Ketebalan dinding manhole serta lantai kerja tergantung pada:

- Kedalaman.

- Kondisi Tanah.

- Beban yang diterima.

- Material yang digunakan.

Umumnya ketebalan manhole adalah 5” – 9” (125–225 mm ).

Perumusan ketebalan dinding sebegai berikut:

T = 2 + d/2 (inchi)

D = diameter manhole (ft)

Bahan yang digunakan adalah konstruksi beton, pasangan batu kali, pasangan batu bata. Pada bagian atasnya digunakan ‘precast concrete’.

3.7.3. 	Syphon

Sebagai bangunan perlintasan, seperti pada sungai/kali, jalan kereta, api, atau depressed highway.

Komponen Struktur dari syphon,  antara lain:

(a). Inlet dan outlet (box)

Berfungsi sebagai pengendalian debit dan fasilitas pembersihan pipa.

(b). Depressed sewer (pipa syphon)

• Berfungsi sebagai perangkap, sehingga kecepatan pengaliran harus cukup tinggi,di atas 1 m/detik pada saat debit rata-rata

• Terdiri dari minimal 3 unit (ruas) pipa sifon dengan dimensi yang berbeda, minimal 150 mm. Pipa ke 1 didesain dengan Qmin, pipa ke 2 didesain dengan (Qr-Qmin) dan pipa ke 3 didesain dengan (Qp-Qr).

3.8. 	PENGOLAHAN AIR LIMBAH DI IPAL

3.8.1	 Pengolahan Fisik

Maksud pengolahan fisik adalah memisahkan zat yang tidak diperlukan dari dalam airtanpamenggunakan reaksi kimia dan reaksi biokimia hanya menggunakan proses secara fisik sebagaivariabel pertimbangan untuk rekayasa pemisahan dari air dengan polutan atau zat-zat pencemaryang ada di dalam air limbah tersebut.Beberapa cara pemisahan yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

a. 	Pemisahan sampah dari aliran dengan saringan sampah (screen),

b. 	Pemisahan grit (pasir) dengan pengendapan melalui grit chamber, kecepatan aliran dalamgrit chamber tersebut diatur sedemikian rupa sehingga yang diendapkan hanya pasir yangrelatif mempunyai spesifik grafiti yang lebih berat dari partikel lain.

c. 	Pemisahan partikel discrete (sendiri tidak mengelompok) dari suspensi melaluipengendapan bebas (unhindered settling),

d. 	Pemisahan pengendapan material flocculant (hasil proses flokkulasi atau proses sintesaoleh bakteri) yaitu parikel yang mengelompok oleh gaya saling tarik menarik (van derwaals forces) menjadi menggumpal lebih besar dan kemudian menjadi lebih berat danmudah mengendap.

e. 	Pemisahan partikel melalui metoda sludge blanked yang disebut juga hinderedsedimentation.

f. 	Pemisahan dengan metoda konsolidasi pengendapan yaitu diendapkan pada lapisanlapisancairan yang dangkal sehingga mempercepat (compress) pengendapan. Sistem inidisebut lamella separator. Penerapannya seperti tube settler dan plat settler.

3.8.2	Saringan sampah (Screen)

Meskipun air limbah lewat kamar mandi, WC dan wastafel dapur (kitchen sink), namun tetapsaja ada sampah-sampah yang masuk pada aliran air limbah. Bila material ini masuk, dapatmengganggu proses kerja impeller pompa atau bila masuk dalam proses di instalasi pengolah airlimbah (IPAL) akan mengganggu proses purifikasi. Kriteria desain saringan sampah pada aliranair limbah dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 3.7. Persyaratan Teknis Saringan

| Faktor Design | Pembersihan Cara Manual | Pembersihan dengan alat mekanik |
| --- | --- | --- |
| Kecepatan aliran lewat celah (m/dt) | 0,3-0,6 | 0,6-1 |
| Ukuran Penampang Batang |  |  |
| Lebar (mm) | 4-8 | 8-10 |
| Tebal (mm) | 25-50 | 50-75 |
| Jarak bersih dua batang (mm) | 25-75 | 10-50 |
| Kemiringan terhadap horisontal (derajat) | 45-60 | 75-85 |
| Kehilangan tekanan lewat celah (mm) | 150 | 150 |
| Kehilangan tekanan Max (saat tersumbat) (mm) | 800 | 800 |

Gambar 3.9. Skematik gambar saringan sampah

3.8.3	Bak Penangkap Pasir (Grit Chamber)

Grit chamber diperlukan untuk memisahkan kandungan pasir atau grit dari aliran air limbah.Kunci dari pemisahan ini adalah mengendapkan pasir pada kecepatan horizontal tetapikecepatan tersebut tidak telalu pelan sehingga bahan-bahan lain (organik) selain pasir tidak ikutmengendap.

Seperti diketahui bahwa debit air limbah berfluktuasi yang terdiri dari aliran maksimum,minimum dan rata-rata. Maka untuk menghadapi variasi debit tersebut beberapa hal yang dapatdilakukan atau dipertimbangkan pada saat merencanakan grit chamber, yaitu:

• 	Grit chamber dibagi menjadi dua kompartemen atau lebih, untuk aliran minimum bekerjahanya satu kompartemen dan maksimum bekerja keduanya

• 	Penampang melintang grit chamber tersebut dibuat mendekati bentuk parabola untuk mengakomodasi setiap perubahan debit dengan kecepatan konstan/tetap

•	Melengkapi grit chamber dengan pengatur aliran yang disebut control flame yang dipasang pada ujung aliran

Gambar 3.10. Skematik Grit Chamber

Tabel 3.8. Kriteria Desain Grit Chamber

| Faktor Rencana | Kriteria | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Dimensi Kedalaman (m) Panjang (m) Lebar (m) Rasio lebar/dalam Rasio panjang/lebar | 2-5 7,5-20 2,5-7 1:1 s/d 5:1 2,5:1 s/d 5:1 | Jika diperlukan untuk menangkap pasir halus (0,21 mm), gunakan waktu detensi (td) yang lebih lama. Lebar disesuaikan juga untuk peralatan pengeruk pasir mekanik, kalau terlalu lebar dapat menggunakan buffle pemisah aliran untuk mencegah aliran pendek |
| Kecepatan Aliran (m/detik) |  | Di permukaan air |
| Detention time pada aliran puncak |  |  |
| Pasoka udara (liter.detik m panjang tangki) |  | Jika diperlukan untuk mengurangi bau |

(Sumber : Kriteria Teknis Prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah, PU, 2006)

3.8.4	 Bak Pengendap I (Preliminary Sedimentation)

Fungsi utama bak pengendap I adalah mengendapkan partikel discrete. Unit ini juga dapatmenurunkan konsentrasi BOD/COD dalam aliran sehingga membantu menurunkan bebanpengolahan biologis pada tahapan pengolahan berikutnya. Unit ini dapat mengendapkan (50-70)% padatan yang tersuspensi (suspended solid) dan mengurangi (30-40)% BOD.

Terdapat tiga (3) tipe unit pengedap yang biasa digunakan yaitu:

• 	Horizontal flow (aliran horizontal) yaitu dalam bentuk persegi panjang

• 	Radial flow yaitu bak sirkular, air mengalir dari tengah menuju pinggir

• 	Upword flow yaitu aliran dari bawah ke atas dan biasanya bak yang digunakan berbentukkerucut menghadap ke atas. Padatan yang mengendap akan naik dan saling bertumbukansehinga terjadi selimut lumpur

Sebaiknya desain dimensi bak pengendap I menggunakan kecepatan aliran puncak (peak hourflow) jika tujuannya hanya berfungsi untuk mengedapkan partikel discrete saja dan tidak untukmenurunkan kadar bahan organik. Artinya menggunakan detention time dalam bilangan jamsaja dan bukan hari. Beberapa kriteria perencanaan berkenaan dengan bak pengendap I dapatdilihat pada uraian berikut ini.

Sumber: Syed R. Qasim, Waste water Treatment plants, CBS publishing Jepan,Ltd., 1985,

Gambar 3.11 Grafik Surface Loading Rate (SLR) dan Waktu Detensi (td)

Tabel 3.9 Design kriteria untuk masing masing tipikal bak pengendap pertama

| Parameter | Tipe bak pengendap |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Persegi Panjang | Aliran radial | Aliran ke atas |
| Surface Loading (m3/m2) (Beban permukaan) | 30-45 pada aliran maksimum | 45 pada aliran maksimum | = 30 pada aliran maksimum |
| Waktu detensi (jam) | 3. pada aliran maksimum | 3. pada aliran maksimum | 2-3 pada aliran maksimum |
| Dimensi | P/L 4:1, dalam 1,5 m P/L 2:1 dalam 3m | Dalam 1/6 s/d 1/10 diameter | Piramid dengan sudut 600 Kerucut Sudut 450 |
| Weir Over flow rate (m3/m hari) | 300 | V-notch weir di sisi luar | V-notch weir di sisi luar |
| Kinerja untuk SS > 100 mg/ltr | 40-50%, sludge 3-7% | 50-70%, lumpur 3-6,5% | 65% , lumpur 3-4 % |

Sumber : Kriteria Teknis Prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah, PU. 2006

Gambar 3.12 Skema Bak Persegi Panjang Tipe Aliran Horizontal

Gambar 3.13 Skema Tipikal Bak Pengendap Tipe Aliran Radial dan Aliran Ke Atas

3.8.5	Bak Pengendap II (clarifier)

Perhatian khusus harus diberikan terhadap pengendapan flok dalam bentuk MLSS (mixedliquoer suspended solid) dari proses activated sludge atau lumpur aktif dengan konsentrasiyang tinggi mencapai 5.000 mg/l. Clarifier ini merupakan pengendapan terakhir yang disebutjuga dengan final sedimentation

Hasil effluent yang keruh memperlihatkan suatu kegagalan proses pengendapan. Berdasarkanpengalaman empirik untuk desain beban permukaan/surface loading (Q/A) digunakan 30-40m3/m3.hari. Sedangkan untuk desagn yang aman, harus menggunakan aliran maksimum.Kedalaman bak pengendap dengan weir minimal 3 m dan waktu detensi (td) 2 jam untuk aliranpuncak, Jika perhitungan menggunakan aliran rata-rata, maka waktu detensi berkisar antara 4,5-6 jam. Besarnya beban pada weir (loading rate) adalah sebesar 124 m3/m.hari.

Gambar 3.14. Bentuk Bangunan Secondary Clarifier

3.8.6. 	PENGOLAHAN BIOLOGIS

Beberapa peristilahan yang umum terdapat dalam pengolahan air limbah secara biologis,diantaranya:

a. 	BOD5 adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau milligram/liter (mg/l) yang diperlukanuntuk menguraikan benda organik oleh bakteri, sehingga limbah tersebut menjadi jernihkembali. Untuk itu semua, diperlukan waktu 100 hari pada suhu 200C. Akan tetapi dilaboratorium dipergunakan waktu 5 hari sehingga dikenal dengan BOD5

b. 	COD adalah banyak oksigen dalam ppm atau milligram/liter yang dibutuhkan dalamkondisi khusus untuk menguraikan benda organik secara kimiawi.

c. 	TSS (Total Suspended Solid) adalah jumlah berat dalam mg/l kering lumpur yang ada didalam air limbah setelah mengalami penyaringan dengan membrane berukuran 0,45mikron

d. 	MLSS (Mixed Liquor Suspended Solid) adalah jumlah TSS yang berasal dari bakpengendap lumpur aktif

e.	 MLVSS (Mixed Liquor Volatile Suspended Solid) MLSS yang sudah dipanaskan padasuhu 6000C sehingga material volatile (mudah menguap) yang terkandungdidalamnyamenguap.

f. 	Lumpur aktif (activated sludge) adalah endapan lumpur yang berasal dari air limbah yangtelah mengalami pemberian udara (aerasi) secara teratur. Lumpur ini berguna untukmempercepat proses stabilisasi dari air limbah . Lumpur ini sangat banyak mengandungbakteri pengurai, sehingga sangat baik dipergunakan untuk pemakan zat organik padaairlimbah yangmasih baru.

g. 	Waktu tinggal (detention time) adalah waktu yang diperlukan oleh suatu tahappengolahanagar tujuan pengolahan dapat tercapai secara optimal. Pada setiap bagianbangunanpengolah memiliki waktu tinggal yang berbeda-beda, sehingga waktu tinggalini perludiketahui lamanya pada setiap jenis bangunan pengolah. Dengan diketahuinyawaktutinggal ini maka besarnya bangunan pengolah dapat dibuat dalam ukuran yangtepat sesuai dengan kebutuhan.

h. 	Sewer adalah perlengkapan pengelolaan air limbah, bisa berupa pipa atau selokan yangdipergunakan untuk membawa air buangan dari sumbernya ke tempt pengolahan atau ketempat pembuangan.

i. 	Effluent adalah cairan yang keluar dari salah satu bagian dari bangunan pengolah atau daribangunan pengolahan secara keseluruhan.

j. 	Trickling filter adalah teknik yang baik untuk meningkatkan kontak dari air limbahdengan mikroorganisme pemakan bahan-bahan organik yang mengambil oksigen untukmetabolismenya. Saringan ini berupa hamparan batu koral berukuran sedang melaluimana air tersebut menetes dan berkontak dengan mikroorganisme yang menempel padabatu koral tersebut. Pertumbuhan bakteri berkembang sebagai lapisan tipis seperti filmpada hamparan di sela-sela koral.

Gambar 3.15. Sistem Pengolahan Limbah

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1.	Letak Geografis dan Administratif

Kabupaten Blitar adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur. Letak Kabupaten Blitar antara 111o40’ – 112 o 10’ Bujur Timur dan 7 o 58’ – 8 o 9’51’’ Lintang Selatan,  dengan luas wilayah 1.588,79 Km2.  Secara topografi Blitar terletak dikaki lereng Gunung Kelud di Jawa Timur. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah di kawasan Blitar Utara adalah adanya Gunung Kelud yang masih aktif serta banyaknya aliran sungai yang cukup memadai. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. Adapun jarak Ibu Kota Blitar dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 170 Km arah Timur Laut dan ke ibu Kota Negara (Jakarta) kurang lebih 900 Km ke arah Barat. Dengan batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara      :   Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

- Sebelah Timur     :   Kabupaten Malang

- Sebelah Selatan   :   Samudera Indonesia

- Sebelah Barat      :   Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar terdiri dari 22 Kecamatan yang dibagi lagi menjadi 220 Desa dan 28 Kelurahan. Kecamatan Wlingi adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Blitar. Kecamatan ini terdiri dari 9 desa. Namun dalam pembahasannya, hanya akan dibahas 2 desa di Kecamatan Wlingi, yaitu Desa Babadan dan Desa Soso.

3.2.	Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk yang terdapat di 2 desa di Kecamatan Wlingi, yaitu Desa Carangrejo, Desa Gelangkulon, Desa Glinggang, Desa Karangwaluh, Desa Kukti sekitar 40.000 jiwa atau sekitar 8.000 KK. Diperkirakan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar akan terus bertambah yaitu sekitar 0,5 % per tahun.

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

4.1. Perhitungan pertambahan Jumlah Penduduk

a. Geometric Rate of Growth

Rumus : Pn = Po (1+r)n

Dimana :

Po 	: jumlah penduduk pada awal tahun

r   	: angka pertumbuha  penduduk (%)

n	: jumlah waktu dalam tahun

Pn	: jumlah penduduk tahun n

| Tabel 4.1.1 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 632 |
| 1 | 2014 | 807 |
| 2 | 2015 | 1029 |
| 3 | 2016 | 1314 |
| 4 | 2017 | 1677 |
| 5 | 2018 | 2140 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

| Tabel 4.1.2 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 148 |
| 1 | 2014 | 189 |
| 2 | 2015 | 241 |
| 3 | 2016 | 308 |
| 4 | 2017 | 393 |
| 5 | 2018 | 501 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

| Tabel 4.1.3 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 424 |
| 1 | 2014 | 541 |
| 2 | 2015 | 691 |
| 3 | 2016 | 881 |
| 4 | 2017 | 1125 |
| 5 | 2018 | 1436 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

| Tabel 4.1.4 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 364 |
| 1 | 2014 | 465 |
| 2 | 2015 | 593 |
| 3 | 2016 | 757 |
| 4 | 2017 | 966 |
| 5 | 2018 | 1233 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

| Tabel 4.1.5 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 252 |
| 1 | 2014 | 322 |
| 2 | 2015 | 410 |
| 3 | 2016 | 524 |
| 4 | 2017 | 669 |
| 5 | 2018 | 853 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

| Tabel 4.1.6 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 204 |
| 1 | 2014 | 260 |
| 2 | 2015 | 332 |
| 3 | 2016 | 424 |
| 4 | 2017 | 541 |
| 5 | 2018 | 691 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.7 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P7 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 60 |
| 1 | 2014 | 77 |
| 2 | 2015 | 98 |
| 3 | 2016 | 125 |
| 4 | 2017 | 159 |
| 5 | 2018 | 203 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.8 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P8 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 628 |
| 1 | 2014 | 802 |
| 2 | 2015 | 1023 |
| 3 | 2016 | 1306 |
| 4 | 2017 | 1666 |
| 5 | 2018 | 2127 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.9 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P9 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 596 |
| 1 | 2014 | 761 |
| 2 | 2015 | 971 |
| 3 | 2016 | 1239 |
| 4 | 2017 | 1581 |
| 5 | 2018 | 2018 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.10 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P10 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 936 |
| 1 | 2014 | 1195 |
| 2 | 2015 | 1525 |
| 3 | 2016 | 1946 |
| 4 | 2017 | 2483 |
| 5 | 2018 | 3170 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.11 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P11 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 904 |
| 1 | 2014 | 1154 |
| 2 | 2015 | 1473 |
| 3 | 2016 | 1879 |
| 4 | 2017 | 2399 |
| 5 | 2018 | 3061 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.12 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P12 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 748 |
| 1 | 2014 | 955 |
| 2 | 2015 | 1218 |
| 3 | 2016 | 1555 |
| 4 | 2017 | 1985 |
| 5 | 2018 | 2533 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.13 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P13 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 540 |
| 1 | 2014 | 689 |
| 2 | 2015 | 880 |
| 3 | 2016 | 1123 |
| 4 | 2017 | 1433 |
| 5 | 2018 | 1829 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.14 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P14 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 1492 |
| 1 | 2014 | 1904 |
| 2 | 2015 | 2430 |
| 3 | 2016 | 3102 |
| 4 | 2017 | 3959 |
| 5 | 2018 | 5052 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.15 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P15 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 668 |
| 1 | 2014 | 853 |
| 2 | 2015 | 1088 |
| 3 | 2016 | 1389 |
| 4 | 2017 | 1772 |
| 5 | 2018 | 2262 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.16 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P16 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 544 |
| 1 | 2014 | 694 |
| 2 | 2015 | 886 |
| 3 | 2016 | 1131 |
| 4 | 2017 | 1443 |
| 5 | 2018 | 1842 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.17 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P17 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 380 |
| 1 | 2014 | 485 |
| 2 | 2015 | 619 |
| 3 | 2016 | 790 |
| 4 | 2017 | 1008 |
| 5 | 2018 | 1287 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.18 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P18 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 2240 |
| 1 | 2014 | 2859 |
| 2 | 2015 | 3649 |
| 3 | 2016 | 4657 |
| 4 | 2017 | 5943 |
| 5 | 2018 | 7585 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.19 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P19 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 236 |
| 1 | 2014 | 301 |
| 2 | 2015 | 384 |
| 3 | 2016 | 491 |
| 4 | 2017 | 626 |
| 5 | 2018 | 799 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.20 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P20 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 2156 |
| 1 | 2014 | 2752 |
| 2 | 2015 | 3512 |
| 3 | 2016 | 4482 |
| 4 | 2017 | 5721 |
| 5 | 2018 | 7301 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.21 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P21 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 608 |
| 1 | 2014 | 776 |
| 2 | 2015 | 990 |
| 3 | 2016 | 1264 |
| 4 | 2017 | 1613 |
| 5 | 2018 | 2059 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.22 Pertumbuhan Geometri Pada Kawasan P22 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 592 |
| 1 | 2014 | 756 |
| 2 | 2015 | 964 |
| 3 | 2016 | 1231 |
| 4 | 2017 | 1571 |
| 5 | 2018 | 2005 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

b. Exponential Rate of Growth

Rumus : Pn = Po.ern

Dimana :

Po	: jumlah penduduk pada awal tahun

r	: angka pertumbuhan penduduk (%)

n	: jumlah waktu dalam tahun

Pn	: jumlah penduduk tahun n

| Tabel 4.1.23 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 632 |
| 1 | 2014 | 811 |
| 2 | 2015 | 1042 |
| 3 | 2016 | 1338 |
| 4 | 2017 | 1718 |
| 5 | 2018 | 2206 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

| Tabel 4.1.24 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 148 |
| 1 | 2014 | 190 |
| 2 | 2015 | 244 |
| 3 | 2016 | 313 |
| 4 | 2017 | 402 |
| 5 | 2018 | 517 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

| Tabel 4.1.25 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 424 |
| 1 | 2014 | 544 |
| 2 | 2015 | 699 |
| 3 | 2016 | 898 |
| 4 | 2017 | 1152 |
| 5 | 2018 | 1480 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.26 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P4 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 364 |
| 1 | 2014 | 467 |
| 2 | 2015 | 600 |
| 3 | 2016 | 771 |
| 4 | 2017 | 989 |
| 5 | 2018 | 1270 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

| Tabel 4.1.27 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 252 |
| 1 | 2014 | 324 |
| 2 | 2015 | 415 |
| 3 | 2016 | 533 |
| 4 | 2017 | 685 |
| 5 | 2018 | 879 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

| Tabel 4.1.28 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 204 |
| 1 | 2014 | 262 |
| 2 | 2015 | 336 |
| 3 | 2016 | 432 |
| 4 | 2017 | 554 |
| 5 | 2018 | 712 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

| Tabel 4.1.29 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 60 |
| 1 | 2014 | 77 |
| 2 | 2015 | 99 |
| 3 | 2016 | 127 |
| 4 | 2017 | 163 |
| 5 | 2018 | 209 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.30 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P8 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 628 |
| 1 | 2014 | 806 |
| 2 | 2015 | 1035 |
| 3 | 2016 | 1329 |
| 4 | 2017 | 1707 |
| 5 | 2018 | 2192 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

| Tabel 4.1.31 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 596 |
| 1 | 2014 | 765 |
| 2 | 2015 | 983 |
| 3 | 2016 | 1262 |
| 4 | 2017 | 1620 |
| 5 | 2018 | 2080 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

| Tabel 4.1.32 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 936 |
| 1 | 2014 | 1202 |
| 2 | 2015 | 1543 |
| 3 | 2016 | 1981 |
| 4 | 2017 | 2544 |
| 5 | 2018 | 3267 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

| Tabel 4.1.33 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 904 |
| 1 | 2014 | 1161 |
| 2 | 2015 | 1490 |
| 3 | 2016 | 1914 |
| 4 | 2017 | 2457 |
| 5 | 2018 | 3155 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.34 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P12 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 748 |
| 1 | 2014 | 960 |
| 2 | 2015 | 1233 |
| 3 | 2016 | 1583 |
| 4 | 2017 | 2033 |
| 5 | 2018 | 2610 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.35 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P13 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 540 |
| 1 | 2014 | 693 |
| 2 | 2015 | 890 |
| 3 | 2016 | 1143 |
| 4 | 2017 | 1468 |
| 5 | 2018 | 1885 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.36 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P14 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 1492 |
| 1 | 2014 | 1916 |
| 2 | 2015 | 2460 |
| 3 | 2016 | 3158 |
| 4 | 2017 | 4055 |
| 5 | 2018 | 5207 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.37 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P15 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 668 |
| 1 | 2014 | 858 |
| 2 | 2015 | 1101 |
| 3 | 2016 | 1414 |
| 4 | 2017 | 1816 |
| 5 | 2018 | 2331 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.38 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P16 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 544 |
| 1 | 2014 | 698 |
| 2 | 2015 | 897 |
| 3 | 2016 | 1152 |
| 4 | 2017 | 1479 |
| 5 | 2018 | 1899 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

| Tabel 4.1.39 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 380 |
| 1 | 2014 | 488 |
| 2 | 2015 | 626 |
| 3 | 2016 | 804 |
| 4 | 2017 | 1033 |
| 5 | 2018 | 1326 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |
| Tabel 4.1.40 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P18 |  |  |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 2240 |
| 1 | 2014 | 2876 |
| 2 | 2015 | 3693 |
| 3 | 2016 | 4742 |
| 4 | 2017 | 6088 |
| 5 | 2018 | 7817 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

| Tabel 4.1.41 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 236 |
| 1 | 2014 | 303 |
| 2 | 2015 | 389 |
| 3 | 2016 | 500 |
| 4 | 2017 | 641 |
| 5 | 2018 | 824 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

| Tabel 4.1.42 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 2156 |
| 1 | 2014 | 2768 |
| 2 | 2015 | 3554 |
| 3 | 2016 | 4564 |
| 4 | 2017 | 5860 |
| 5 | 2018 | 7524 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

| Tabel 4.1.43 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 608 |
| 1 | 2014 | 781 |
| 2 | 2015 | 1002 |
| 3 | 2016 | 1287 |
| 4 | 2017 | 1653 |
| 5 | 2018 | 2122 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

| Tabel 4.1.44 Pertumbuhan Exponensial Kawasan P22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Penduduk |
|  |  | (Pn) |
|  | 2013 | 592 |
| 1 | 2014 | 760 |
| 2 | 2015 | 976 |
| 3 | 2016 | 1253 |
| 4 | 2017 | 1609 |
| 5 | 2018 | 2066 |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |

## Tabel 4.1.45 Rekapitulasi

| Nama Saluran | Tahun 2013 | Exponensial | Geometri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tahun 2018 | Tahun 2018 |  |
| P1 | 632 | 2206 | 2140 |  |
| P2 | 148 | 517 | 501 |  |
| P3 | 424 | 1480 | 1436 |  |
| P4 | 364 | 1270 | 1233 |  |
| Nama Saluran | Tahun 2013 | Exponensial | Geometri |  |
|  |  | Tahun 2018 | Tahun 2018 |  |
| P5 | 252 | 879 | 853 |  |
| P6 | 204 | 712 | 691 |  |
| P7 | 60 | 209 | 203 |  |
| P8 | 628 | 2192 | 2127 |  |
| P9 | 596 | 2080 | 2018 |  |
| P10 | 936 | 3267 | 3170 |  |
| P11 | 904 | 3155 | 3061 |  |
| P12 | 748 | 2610 | 2533 |  |
| P13 | 540 | 1885 | 1829 |  |
| P14 | 1492 | 5207 | 5052 |  |
| P15 | 668 | 2331 | 2262 |  |
| P16 | 544 | 1899 | 1842 |  |
| P17 | 380 | 1326 | 1287 |  |
| P18 | 2240 | 7817 | 7585 |  |
| P19 | 236 | 824 | 799 |  |
| P20 | 628 | 7524 | 7301 |  |
| P21 | 608 | 2122 | 2059 |  |
| P22 | 592 | 2066 | 2005 |  |
| Sumber : Hasil Perhitungan |  |  |  |  |  |  |

4.2.	Debit Pipa Cabang/Induk

Untuk pipa cabang/induk d/D sehingga dari nomogram untuk pipa bulat diperoleh Qp/Qf = 0,87

Perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 4.2. Perhitungan Debit Limbah Perumahan

4.3. Desain Bak Pemisah Lemak/minyak

Bak pemisah lemak atau grease removal yang direncanakan adalah tipe gravitasi sederhana. Bak terdiri dari dua buah ruangan yang dikengkapi dengan bar screen pada bagian inletnya.

Kapasitas Pengelolaan	= 0,149 m3/dt = 12870 m3/hari

Kriteria Perencanaan		= Retention Time ± 30 menit

Volume Bak			= 3060x24 x 12870 = 268,143 m3

Dimensi Bak :

Panjang		= 20 m

Lebar			= 14 m

Kedalaman Air	= 1 m

Ruang bebas		= 0,5 m

Volume Efektif	= 280 m3

Konstruksi		= Beton K300

Tebal dinding		= 20 cm

Contoh desain bak pemisah lemak/minyak ditunjukkan seperti berikut :

Gambar 4.1 Bak Pemisah Lemak/Minyak

4.4. Desain Bak Penampung Air Limbah

Waktu tinggal di dalam Bak (HRT) = 4 – 8 jam

Ditetapkan : waktu tinggal di dalam bak ekualisasi 7 jam

Jadi,

Volume bak	= 724 x 12870 = 3754,005 m3

Dimensi bak :

Kedalaman Bak	= 3 m

Lebar Bak		= 36 m

Panjang Bak		= 36 m

Tinggi ruang bebas	= 0,5 m

Konstruksi		= Beton K275

Tebal dinding		= 20 cm

Cek :

Volume effektif	= 3888 m3

Waktu tinggal = HRT di dalam bak = 7,033 >>>> OK

Contoh Desain bak ekualisasi ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 4.2 Bak Penampung Air Limbah

4.5. Pompa air Limbah (PL)

Debit air limbah	= 0,148958 m3/hari = 8938,108 lt/menit

Tipe				= Submersible Pump

Tipe Kapasitas		= 7500 – 15.000 lt/mnt

Total Head		= 3,12 m

Output Listrik		= 350 watt

Material		=  Technopolimer

Pompa yang direkomendasikan :

Merk				= Showfou, Pedrollo, HCP

4.6. Bak Pengendap Awal

Debit air limbah	= 12870,87 m3/hari

BOD masuk		= 300 mg/l

Efisiensi		= 25 %

BOD keluar		= 225 mg/l

Waktu tinggal di bak	= 2 – 4 jam

Volume bak 		= 724 x 12870,87 = 1608,859 m3

Dimensi :

Panjang		= 33 m

Lebar			= 33 m

Tinggi			= 2 m

Tinggi ruang bebas	= 0,5 m (disesuaikan dengan kondisi lapangan)

Konstruksi		= Beton K275

Tebal dinding		= 20 cm

Cek :

Waktu tinggal (Retention Time) rata – rata (T)	= 49 x 25 x 2,512870,87 m3/hari x 24 jam/hari

= 4,061 jam >>>> OK

Gambar 4.3 Proses Ipal Terpusat Kapasitas 12870,87 m3/hari

Gambar 4.4 Bak Pemisah Lemak dan Bak Ekualisasi

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

- Kecamatan Wlingi, yaitu Desa Carangrejo, Desa Gelangkulon, Desa Glinggang, Desa Karangwaluh, Desa Kukti. Sistem pengolahan yang dipilih adalah Sistem Pengolahan Off-Site Position. Dan memakai sistem perpipaan.

- Dari hasil pengolahan data, maka diprediksi kawasan IPAL tersebut pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk 52445 jiwa. Dan diameter maksimum 20 inchi. Dimensi bak pemisah lemak/minyak dengan ukuran 20 m x 14 m memiliki volume efektif 280 m3. Desain bak penampungan air limbah dengan 36 m x 36 m memiliki volume efektif 3888 m3. Dipilih merk showfou, pedrollo,HCP. Bak pengendap awal dibuat panjang 33 m x 33 m.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Azrul. 1979. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Jakarta : Mutiara.

Hammer, Mark J., Water and Wastewater Technology (New York: John Willey and Sons., 1977)

Indonesia, Departemen Kesehatan RI, Sistem Pengawasan Kualitas Air.

Sugiharto, 1987. Dasar-dasar pengelolaan air lombah, Jakarta : UI-Press.